# 第四章  项目需求

一、技术要求

（一）项目概况

沙洲职业工学院建工系因教学需求，需对机房进行地板铺设、机房内强、弱电布线施工，涉及82个终端的安装、系统调试服务。具体采购清单及要求详见下列内容。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 南洋、起帆、远东 | 98 | 米 |  |
| 2 | 电源线 | 南洋、起帆、远东 | 12 | 卷 |  |
| 3 | 电源线 | 南洋、起帆、远东 | 1 | 卷 |  |
| 4 | 断路器 | 施耐德、德力西、正泰 | 1 | 个 |  |
| 5 | 断路器 | 施耐德、德力西、正泰 | 1 | 个 |  |
| 6 | 断路器 | 施耐德、德力西、正泰 | 11 | 个 |  |
| 7 | 配电箱 | 定制 | 1 | 个 |  |
| 8 | 非屏蔽双绞线缆 | 爱谱华顿、秋叶原、绿联 | 9 | 项 |  |
| 9 | 桥架 | 捷诺立、巨陈云、万特弗 | 20 | 米 |  |
| 10 | 桥架 | 捷诺立、巨陈云、万特弗 | 20 | 米 |  |
| 11 | 线槽 | 联塑、伊莱科、讯浦 | 100 | 米 |  |
| 12 | 线管 | 联塑、伊莱科、讯浦 | 120 | 米 |  |
| 13 | 千兆网络交换机 | 普联、华三、华为 | 2 | 台 |  |
| 14 | 插排 | 公牛、德力西、飞利浦 | 45 | 个 |  |
| 15 | 网络机柜 | 图腾、三拓、卓美 | 1 | 台 |  |
| 16 | 高清摄像机 | 海康威视、普联、乔安 | 4 | 台 |  |
| 17 | 硬盘录像机 | 海康威视、普联、乔安 | 1 | 台 |  |
| 18 | 千兆POE交换机 | 普联、华三、华为 | 1 | 台 |  |
| 19 | 安防实时显示设备 | 戴尔、AOC、dell | 1 | 台 |  |
| 20 | 静电地板 | 定制 | 200 | 平米 |  |
| 21 | 功放 | 先科、新科、雅马哈 | 1 | 台 |  |
| 22 | 12寸音响 | 先科、新科、雅马哈 | 2 | 只 |  |
| 23 | 一拖二无线话筒 | 先科、新科、雅马哈 | 1 | 套 |  |
| 24 | 硬件安装及软件安装、备份 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 25 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |
| 26 | 布线安装人工 |  | 1 | 项 |  |

（三）技术参数

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | - 1、国标线缆，RVV铜芯护套线5*25mm²。 - 2、绝缘层、护套层均采用聚氯乙烯材质。 - 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质。 - 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻。 - 5、额定电压：300/500V。 - ▲6、为保证质量，投标品牌厂家需提供全国工业产品生产许可证证书。 |
| 2 | 电源线 | - 1、国标线缆，BVR 4mm²。 - 2、绝缘层采用聚氯乙烯材质。 - 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质。 - 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻。 5、额定电压：300/500V。 |
| 3 | 电源线 | - 1、国标线缆，RVV 护套3*1.5mm²。 - 2、绝缘层、护套层均采用聚氯乙烯材质。 - 3、多股线缆，线芯采用无氧纯铜芯导体材质。 - 4、高柔韧性，耐磨损，高温阻燃，防水防冻。 5、额定电压：300/500V。 ▲6、为保证质量，投标品牌需提供3C证书。 |
| 4 | 断路器 | - 1、产品符合GB10963.1标准。 - 2、高阻燃塑壳保护断路器。 - 3、额定电流100A，电器寿命不低于4000次，机械寿命不低于10000次。 - 4、需满足教室实际使用要求。 - 5、可配有电子脱扣单元，实现与额定电流≤40A配合，实现完全选择性，提升保护性能，降低上下级断路器的壳架电流的差异。 - 6、能够提供可互换的磁、热磁或电子脱扣单元，优化电能使用。 |
| 5 | 断路器 | - 1、产品符合GB10963.1标准。 - 2、高阻燃塑壳保护断路器。 3、额定电流100A，电器寿命不低于4000次，机械寿命不低于10000次。 |
| 6 | 断路器 | - 1、产品符合GB10963.1标准。 - 2、高阻燃塑壳保护断路器。 3、额定电流32A，电器寿命不低于4000次，机械寿命不低于10000次。 |
| 7 | 配电箱 | 要求采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，静电喷塑工艺，耐腐蚀。满足60回路路安装需求。 |
| 8 | 非屏蔽双绞线缆 | - 六类非屏蔽双绞线缆； - 各项性能指标达到YD/T926.2或TIA/EIA-568B标准要求；线缆采用信号的平衡技术（LCL）控制电磁干扰和噪音的影响；支持快速以太网100BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； - ▲为保证质量，投标品牌需提供YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆检测报告。 - ▲为保证质量，投标品牌需提供CE、ROHS证书。 - 要求中心带有十字骨架结构，能稳定线对位置，增强抗干扰能力。铜芯直径0.5mm以上，PVC阻燃护套材质。内部轴包装，方便施工。确保信息畅通和高速传递，满足系统衰减、特性阻抗、近端串扰相关的性能需求，保证工程质量。 |
| 9 | 桥架 | 桥架使用的钢材或型材必须采用国家正规大型企业所生产的优质产品，应符合标准 IEC61084；QB/T 1453-2003《电缆桥架》；JB/T 10216-2000《电控配电用电缆桥架》。 镀锌槽式桥架，壁厚≥1.2mm。规格150mm*75mm。 桥架直线段要求2m一节，各节之间的连接要平整可靠，桥架安装应符合国家规范和标准的规定，桥架封盖及扣锁配合紧密可靠。 |
| 10 | 桥架 | 桥架使用的钢材或型材必须采用国家正规大型企业所生产的优质产品，应符合标准 IEC61084；QB/T 1453-2003《电缆桥架》；JB/T 10216-2000《电控配电用电缆桥架》。 镀锌槽式桥架，壁厚≥1.2mm。规格100mm*50mm。 桥架直线段要求2m一节，各节之间的连接要平整可靠，桥架安装应符合国家规范和标准的规定，桥架封盖及扣锁配合紧密可靠。 |
| 11 | 线槽 | 国标，要求通体高强度阻燃PVC材料，规格600mm*400mm。 |
| 12 | 线管 | 国标，要求通体高强度阻燃PVC材料，直径25mm，壁厚1.2mm。 |
| 13 | 千兆网络交换机 | 1、整机性能：交换能力≥208Gbps，包转发速率≥84Mpps，MAC表容量≥16K，VLAN表项≥4K，ACL表项≥1K，路由表项≥127条。 2、端口规格：千兆电≥48。 3、硬件特性：防雷等级10/700 4KV，支持802.3az EEE节能标准，噪音小于38DB，支持配置静态路由、RIP/RIPng路由，支持远程镜像，支持多对一、多session、基于流的、和基于CPU的镜像，支持增强型远程镜像（ERSPAN），支持协议VLAN、QinQ，灵活QinQ，选择QinQ，vlan translation，N:1 vlan translation 私有VLAN， VOICE VLAN，协议VLAN，带宽管理，支持基速率：64Kbps，步长：64Kbps，支持基于端口和vlan的mac数量限制，G.8032 Full EAPS标准协议，每个端口提供了8个优先级队列，可分别设定队列带宽，支持WRR/SP/SWRR等调度方式，支持802.3ad，最大可支持128组trunk，每trunk可到8个端口，支持基于MAC、IP、MAC和IP的负载均衡，MAC绑定、MAC过滤，支持STP、RSTP、MSTP协议、root guard、bpdu guard、BPDU报文透传、bpdu tunnel，Mstp instance数目支持配置≥128，IGMP Snooping，MLD Snooping，IPv4/v6受控组播、组播VLAN，基于ACL流量的统计/基于ACL的redirect。 4、安全和管理：支持标准和扩展ACL，MAC ACL，IP+MAC ACL，完全硬件线速实现，不影响转发性能，ACL配置在Vlan，QOS Ingress PolicyMap支持：根据ACL流分类、基于Vlan ID分类、基于COS分类、基于IPv4 TOS（precedence）分类、基于IPv4 DSCP分类、基于IPv6 DSCP分类、基于IPv6 FlowLabel分类、基于MPLS EXP分类，QOS支持Ingress PolicyMap配置在端口和vlan上，QOS支持入口COS/802.1p priority、IPv4 TOS、IPv4 DSCP、IPv6 DSCP重写，ARP安全功能，可以防止ARP欺骗、防止ARP扫描 、免费ARP、ARP限速、ARP Guard，DAI功能，支持基于mac，端口，用户的dot1x认证，AM功能，支持 AAA ，支持RADIUS，支持RADIUS扩展等认证，IEEE802.1x，可同时支持基于端口、基于用户、基于MAC三种模式。支持AUTO VLAN/GUEST VLAN，支持SSH，支持上游链路保护(ULPP+ULSM)，支持SFLOW、IPFIX，支持IPv4/IPv6 SNTP/NTP，支持dot1x、 web portal认证、支持PPPOE，支持端口环路检测和DDM（digital diagnose monitor）。 |
| 14 | 插排 | - 1、无线电源插座带保护门接线板。 - 2、不少于四个三角插座位，满足大间距孔位，支持一键断电。 - 3、通体采用PP阻燃材料。 - 4、内部采用铜条一体化结构，耐拔插不松动。 - 5、额定功率≥2500W。 - 6、必须采用国家正规企业所生产的优质产品。 |
| 15 | 网络机柜 | 1、功能：可安装交换机、路由器、配线架、KVM、UPS电源等网络设备。 2、机柜尺寸：600*600*1200mm。 3、材料及工艺：冷扎钢板制作。 4、材质厚度≥0.8mm，镀锌立梁厚度≥1.5mm，带加固横梁、可调节式托盘。 5、表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 6、工业PDU机柜插座*2，机柜专用PDU电源分配单元：最大输入电流16A，输出电流10A，输出插座规格10位万用孔，额定功率：4000W。 7、网络配线架整理器，钢化玻璃门配备专业防盗锁。 |
| 16 | 高清摄像机 | 支持POE和外置12V电源两种供电方式。 不低于400万像素，红外增强超低照度CMOS传感器。 高清数字图像分辨率，支持1280*960。 内置红外灯，红外距离大于等于30米，支持ICR日夜转换。 支持宽动态。 支持强光抑制。 支持3D降噪、图像增强、边缘增强、伽马调节。 支持走廊模式。 支持电子防抖功能。 支持H.264/MJPEG视频编码，支持三码流，压缩比例高。 支持隐私遮挡，移动侦测等智能分析功能。 支持入侵、越线、人数统计等智能分析功能。 使用VIVID IMAGE技术，有效提升视频质量。 双内核备份。 支持电子放大和电子拖拽。 内置Web服务器，可使用标准浏览器进行设置和监控。 支持主动接入技术，可主动连接管理平台，轻松接入。 支持心跳功能，及时发现和恢复网络线路故障。 人性化结构设计，方便现场安装调试。 10/100M网络自适应。 防暴外壳，防雷、防浪涌、防突波。 含电源和支架。 |
| 17 | 硬盘录像机 | 与所投高清摄像机中的摄像头为同一品牌。 支持不少于8路1080P接入，支持H.265/MJPEG视频编码。 支持各类智能手机、平板进行远程监控。 支持TV、VGA和HDMI同时输出。 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能，确保设备永不死机。 支持2*2、3*3、4*4多种分割形式。 配置不低于4TB监控专用硬盘；支持双硬盘，10M/100M/1000M自适应以太网口。 具有onvif协议，可以与支持onvif协议的IPC连接，也可以与支持onvif协议的客户端连接。 支持接入监控中心、上墙功能。 |
| 18 | 千兆POE交换机 | 要求采用集成电路，具备强带宽处理能力的芯片，支持智能选择路径，实现数据高速转发。 具有高兼容性，可兼容各种网络设备，以满足现场实际网络的应用。 端口支持二层线速交换的能力，确保端口无阻塞进行报文转发。 端口能力：支持端口线序自协商，支持端口属性自协商，支持JUMABO帧（MAX 10000）。 端口≥8个10/100/1000BASE-T 以太网端口。 交换容量≥16Gbps。 包转发率≥12Mpps。 IEEE标准：IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3 100BASE-T、IEEE 802.3 1000BASE-T、ANSI/IEEE 802.3 NWAY、IEEE 802.3X。 POE供电：支持标准802.3af，802.3at供电协议。 |
| 19 | 安防实时显示设备 | 不低于以下配置： 尺寸：19寸； 垂直可视角度：180°； 黑白响应时间：2毫秒； 灰阶响应时间：2毫秒； 点距：0.283mm； 接口类型：VGA/DVI； 平均亮度：280cd/m^2； 分辨率：1920x1080； 水平可视角度：180°； 标称对比度：200万：1； 屏幕类型：LED； 图像可进行2*2、3*3、4*4多种分割形式。 |
| 20 | 静电地板 | 1、支架高度、材料种类：完成面高度20cm以内。 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm，贴面材料1.0mm防火面，填充材料：发泡水泥。上钢板厚度0.7MM/下钢板厚度0.6mm，颜色由投标人提供图片样品，由业主选定，均布荷载不小于1000KG。 3、含运输、安装。 4、根据现场需要，静电地板开口：25φ。 |
| 21 | 功放 | 功率：1200w； 阻抗：4-16Q； 信噪比：80dB； 描述：声扬智能场景模式； 内置防啸叫抑制电路，优质东芝功率管。 |
| 22 | 12寸音响 | 阻抗：8欧； 输入功率：350-700w； 频率响应：55-20K； 磁钢规格：120磁 灵敏度：97DB； 箱体尺寸：310*530*340MM； 箱体：黑色喷漆木箱，铁网+黑布网； 适用范围：适合卡拉OK、家庭影视、会议室、舞蹈室私人别墅、音乐厅、宴会厅等场合使用。 |
| 23 | 一拖二无线话筒 | 心型指向拾音方式，可最大程度地降低反馈。 音质清晰，高音无爆破声。 坚固的结构，考究的选材。 内置抗风噪及爆音的高效过滤海绵。 空旷距离：70-80M。 频率范围：700-799MHz。 自动红外对屏信道数：200，主机加手持带LED显示。 接收灵敏度：-90dBm。 音频频响：40Hz～20KHz。 发射功率：50mW。 电池规格：1.5V电池2节。 |
| 24 | 硬件安装及软件安装、备份 | 设备拆机、组装到位，线路整理固定，要求整齐。 根据采购人需求以及提供的相关教学软件进行安装调试，满足常态化使用的需求。 为方便管理，要求完成所有设备系统备份实施，支持用户通过密码管理系统。 |
| 25 | 辅材 | 施工所需相关辅材及运费，辅材包含网络水晶头、明盒、黄腊管、扎带、管卡、波纹管等。 |
| 26 | 布线安装人工 | 1、标准化综合布线，保证实现使用及信息安全、可靠传输。要求布线必须满足所有设备的使用。 2、线材、辅材及配件的品牌均为知名品牌。 3、现场内部布线，系统的强弱电布线施工，材料包含实施中所需的辅材（黄腊管、扎带、地面固定、胶带等）。 4、要求网络布线在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点，保证实现信息安全、可靠传输。 5、强电布线，要求从配电箱到用电单元，使用暗埋或线槽布线确保安全。做到美观并避免强电对弱电的干扰。 6、线材两端均使用标签纸或防水强粘性标签色带进行编号，标签纸需用透明胶带或扎带进行缠裹，防止号码签损坏，便于日后维护管理以及故障的检修排查。 ▲7、综合布线涉及的材料、施工人工费用以及为完成本次布线工程发生的所有费用均包含在此项中。自行查看现场，投标文件中根据实际需求提供相关设备强、弱电线路图。 |

二、商务要求

- （一）服务期限及服务地点

1．服务期限：签订合同后 30 个工作日内交货、安装、调试、部署完成（具体时间、搬拆地点按采购人要求）。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。最终验收合格并交付使用之日起提供1 年的全免费上门质保服务。

2．服务地点：采购人指定地点。

- （二）质保期及售后服务要求

- 1．自本项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），要求中标人必须提供至少 1 年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对所供物品进行免费维修或更换。

- 2．中标人承诺提供 7*24小时、365天 全年无休的技术服务支持，质保期间出现的产品问题，在接到采购人的维修函电后，必须对采购人所提出的维修要求及时作出响应， 2 （含）小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。其他未尽事宜按其中标人所提供的相应承诺执行。

（三）安装调试及验收要求

1．中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2．中标人保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

3．中标人所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质量保证期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。

4．由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

5．当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告（可根据产品实际情况调整）：

（1）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。

（5）中标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求中标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明中标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

（6）货物具备产品合格证。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

- （四）支付方式

- 合同签订生效后，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款；中标人完成所有服务后并经采购人验收合格后，采购人向中标人付款至合同金额的100%。项目验收合格12个月内无质量问题，一次性退还履约保证金。

（五）投标货币

应采用人民币报价。

（六）备品备件及耗材等要求

无。