# 项目需求

- 一、技术条款

- （一）背景概述、实现功能要求

- 1.地理位置：沙洲职业工学院

- 2.项目规模：为校内指定的非机动车停放点安装充电桩，提供电动自行车充电服务。

- 3.实现功能：电动自行车充电。

（二）项目需求

1.中标人需为校内指定的非机动车停放点安装充电设备，派专人进行安装，自行承担材料、安装等费用。

2.中标人需承担电动自行车充电设备用电费用，按供电部门提供的电费发票/电费核查联单价于每半年与学校结算一次电费（每年6月30日和12月30日之前按实缴付）。

3.中标人负责电动自行车充电桩的日常安全维护管理，在技术方面从安全角度采用充满自停，定时停止充电，过载保护等技术保障充电桩的安全，保持机器外观整洁，定期做好设备的安全检查管理工作。在技术方面保障充电桩的安全，如因设施设备存在安全隐患，造成他人人身伤害及财产损失等安全责任事故，由此产生的一切法律责任均由中标人承担，与校方无关。

4.充电支付方式必须具备扫码功能（微信/支付宝），可随时查询使用记录和查看充电状态。充电者拔掉充电插头即可停止充电，并可将未用完的余额退回账户。

5.中标人需对电动自行车充电桩进行一月一次例行维保。若设备出现故障，中标人于接报后2小时内给予响应，24小时内上门提供技术服务；中标人对其安装的充电桩实行终身免费更新换代维护。

6.电动自行车充电桩如遇不可抗力因素（政策规划调整、整改、拆除或不可抗力自然灾害）需要拆除或改变位置的，中标人必须无条件服从并终止合同或改变位置。

7.服务期满且确定不再续签合同后，中标人需将机器拆除撤离学校。

（三）其他要求

1.对原有不计费充电点位改造成收费充电点位，统一由供应商进行改造、维保和日常管理；在原有路边或场地上的非机动车停车点位增设充电立柱。

改造后校园内总计设置16个电动自行车充电点位，有10路充电站(升级版）71台，五孔插座710个，立柱440根，最终数量根据现场实际做相应调整。

点位分布如下：1、学校西门北侧自行车棚内；2、4#宿舍楼北侧自行车棚内；3、6#宿舍楼南侧入口边自行车棚内；4、7#宿舍楼西入口边自行车棚内；5、一食堂东侧自行车棚内；6、1#和3#宿舍楼间自行车棚内；7、一食堂南侧自行车棚内；8、1#宿舍楼西侧和2#宿舍楼东侧的场上；9、建工楼西南侧车棚内；10和11、分别在两幢电大楼的西侧路边；12和13、分别在经贸楼东侧和西侧的路边14、机电楼东侧路边；15、电信楼东门口；16、体育馆西侧路边。

2.APP 扫码充电，微信/支付宝扫码支付，可随时查询使用记录和查看充电状态。充电者拔掉充电插头即可停止充电，并可将未用完的余额退回账户。

电动自行车充电服务公司负责电动车充电桩的日常安全维护管理，从安全角度采用充满自停，定时停止充电，过载保护等技术保障充电桩的安全，保持机器外观整洁，定期做好设备的安全检查管理工作。在技术方面保障充电桩的安全，如因设施设备存在安全隐患，造成他人人身伤害及财产损失等安全责任事故，由此产生的一切法律责任均由电动自行车充电服务公司，与校方无关。

3、本项目所有点位前端进线主电缆为10mm2铜线，从甲方指定配电房中接出并加装计量表，每个点位现场新增分支箱一个，分支箱内配总开一个，分开数个，并配对应的漏保数量，均由乙方自行负责施工；分支箱到10路充电站（升级版）电缆使用：2.5mm2铜线；10路充电站（升级版）到五孔插座电缆使用：1.5mm2铜线；电缆敷设方式为穿管方式；其他事宜以采购人要求、现场实际情况为准。（分支箱均需防雨防漏电，总开，分开需采用施耐德，电缆需提供国标检测报告）

4、项目安装完毕后，甲方在接到乙方以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请资产管理处、纪检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为正式投入使用的依据。

(四）投标响应要求

1、提供本项目的充电服务的布局点位图。

2、提供本项目的充电操作说明。

3、提供本项目的充电桩安全保障配套方案。投标单位充电桩具有主动防止电池过充或输出保护过压的功能，提供相关权威检测机构出具检测报告或权威鉴定机构出具的鉴定证书。

4、投标单位有专门的设备运维保障团队，设备出现故障可接报后2小时内给予响应，24小时内上门提供技术服务，提供响应服务承诺函。

5、提供本项目的服务承诺、遵守管理承诺、遵守合同约定条款承诺、校园安全承诺

6、提供充电桩产品责任险保险材料。

7、提供投标人的相关经验和能力的详细介绍。

8、提供本项目的产品功能介绍：如充电设备、自主开发的充换电平台系统、相关检测机构颁发的充电桩产品检验报告。

- 二、商务条款

- 1  服务期限及服务地点

1.1、服务期限

- 自合同签订生效后1个月内完成充电桩改造并验收合格，验收合格后提供十年的运行维护服务。

- 1.2服务地点：采购人指定。

- 2 电费结算

本项目采用投资运营管理模式，由乙方全额投资并负责日常运行与维护管理，获得运营收益，同时向甲方支付运营所耗用的电费。

- 乙方需承担电动自行车充电设备用电费用，按供电部门提供的电费发票/电费核查联单价于每半年与学校结算一次电费（每年6月30日和12月30日之前按实缴付）。

- 3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

- 4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无